## 표지
에너지효율등급 평가용 데이터 시트
2011. mm. dd
건축물명 | :
건 축 사 | : | ○○○ 종합건축사사무소
|  | 홍 길 동 | ( 印 )

## SPEC
부위별 성능내역서 관련 데이터
구분기호 | 건축부위 | 지역별 열관류율 기준 (W/㎡K) | 적용 열관류율 (W/㎡K) | 일사차폐계수 (SC)
(예시)
W1 | 외벽(외기직접) | 0.36 | 0.2613
W2 | 외벽(외기직접) | 0.36 | 0.259
W3 | 외벽(외기직접) | 0.36 | 0.2585
W4 | 외벽(외기직접) | 0.36 | 0.1943
W5 | 외벽(외기간접) | 0.49 | 0.2847
G1 | 외부창 | 2.4 | 1.997 | 0.41
G2 | 외부창 | 2.4 | 1.8 | 1
R1 | 지붕(외기직접) | 0.2 | 0.1342
R2 | 지붕(외기직접) | 0.2 | 0.1337
R3 | 지붕(외기직접) | 0.2 | 0.1342
F1 | 바닥(외기직접) | 0.41 | 0.148
F2 | 바닥(외기직접) | 0.41 | 0.204
F3 | 바닥(외기간접) | 0.58 | 0.2011
※ 구분기호 : ARCH 시트와 일관되게 입력
※ 건축부위 : 외벽, 외부창, 지붕, 바닥 중 택일
(외벽, 지붕, 바닥 : 외기에 직접/간접 면하는 경우 구분 )
※ 지열별 열관류율 기준 : 건축허가 시점의 법규상 기준 기입
※ 적용 열관류율 : 부위별 열관류율 설계치 기입
(창호의 경우, 프레임을 포함한 열관류율)

## ARCH
건물 외피 전개도 관련 데이터
층수 | 실명 | 바닥면적 (㎡) | 천장고 (m) | AHU # | 조명밀도 (W/㎡) | 건물 외피 정보
[6 empty] | 구분기호 | 방위 | 면적(㎡)
(예시)
지하1층 | 창고1 | 15.1 | 3.2 | 1 | 5 | F2 | 수평 | 15.1
[6 empty] | W5 | 북 | 29.7
[6 empty] | W5 | 서 | 18.6
| 창고2 | 13.5 | 3.2 | 1 | 5 | F2 | 수평 | 13.5
[6 empty] | W5 | 북 | 24.3
| 화장실 | 13.5 | 2.7 |  | 7 | F2 | 수평 | 13.5
[6 empty] | W5 | 북 | 24.3
| ELV | 9 | 3.5 |  |  | F2 | 수평 | 9
[6 empty] | W1 | 북 | 12
| 계단실 | 18.6 | 3.5 |  | 5 | F2 | 수평 | 18.6
[6 empty] | W5 | 북 | 33.5
| 비품보관실 | 9 | 2.7 | 1 | 7 | F2 | 수평 | 9
[6 empty] | W5 | 북 | 16.2
| 전산실 | 30 | 3.2 | 1 | 12 | F2 | 수평 | 30
[6 empty] | W5 | 동 | 34.8
[6 empty] | W5 | 북 | 29.4
| 전기실 | 48 | 3.2 |  | 5 | F2 | 수평 | 48
[6 empty] | W5 | 남 | 45.6
[6 empty] | W5 | 동 | 34.8
| 기계실 | 72 | 3.2 |  | 5 | F2 | 수평 | 72
[6 empty] | W5 | 남 | 64.8
| 공조실 | 33.6 | 3.2 |  | 5 | F2 | 수평 | 33.6
[6 empty] | W5 | 남 | 30.2
| 물탱크실 | 33.6 | 3.2 |  | 5 | F2 | 수평 | 33.6
[6 empty] | W5 | 남 | 32.7
[6 empty] | W5 | 서 | 34.8
| 복도 | 78.6 | 2.7 |  | 8 | F2 | 수평 | 78.6
[6 empty] | W5 | 서 | 16.2
1층 | 휴게실 | 15.1 | 3.2 | 3 | 12 | W1 | 북 | 18.6
[6 empty] | G1 | 북 | 2.2
[6 empty] | W1 | 서 | 12.6
| 화장실(남) | 13.5 | 2.7 |  | 7 | W1 | 북 | 16.7
[6 empty] | G1 | 북 | 1.1
| 화장실(여) | 13.5 | 2.7 |  | 7 | W1 | 북 | 17.1
[6 empty] | G1 | 북 | 1.1
| ELV | 9 | 3.5 |  |  | W1 | 북 | 12
| 계단실 | 18.6 | 3.5 |  | 5 | W1 | 북 | 23.8
[6 empty] | G1 | 북 | 1.6
| 숙직실 | 15 | 2.7 | 2 | 10 | W1 | 북 | 18.4
[6 empty] | G1 | 북 | 2.2
[6 empty] | W1 | 서 | 12.6
| 창고 | 9 | 3.2 | 2 | 5 | W1 | 서 | 11
[6 empty] | G1 | 서 | 1.1
| 사무실5 | 30 | 2.7 | 2 | 15 | F2 | 수평 | 30
[6 empty] | W1 | 남 | 10.5
[6 empty] | G1 | 남 | 10.1
[6 empty] | W1 | 동 | 24.6
| 방풍실 | 11.4 | 2.7 |  |  | F2 | 남 | 11.4
[6 empty] | W1 | 남 | 3.3
[6 empty] | G2 | 남 | 11.2
| 사무실4 | 33.6 | 2.7 | 2 | 15 | F2 | 수평 | 33.6
[6 empty] | W1 | 남 | 7.3
[6 empty] | G1 | 남 | 13.4
| 사무실3 | 33.6 | 2.7 | 2 | 15 | F2 | 수평 | 33.6
[6 empty] | W1 | 남 | 7.3
[6 empty] | G1 | 남 | 15.1
| 사무실2 | 33.6 | 2.7 | 2 | 15 | F2 | 수평 | 33.6
[6 empty] | W1 | 남 | 7.3
[6 empty] | G1 | 남 | 15.1
| 사무실1 | 33.6 | 2.7 | 2 | 15 | F2 | 수평 | 33.6
[6 empty] | W1 | 남 | 9.6
[6 empty] | G1 | 남 | 13.4
[6 empty] | W1 | 서 | 24.6
| 복도 및 홀 | 105 | 2.7 | 3 | 10 | F2 | 수평 | 11.4
[6 empty] | W1 | 서 | 8.8
[6 empty] | G2 | 서 | 3.2
[6 empty] | W1 | 북 | 2.9
[6 empty] | G2 | 북 | 9.1
2층 | 창고 | 15.1 | 3.2 | 4 | 10 | R1 | 수평 | 15.1
[6 empty] | W1 | 북 | 20.8
[6 empty] | W1 | 서 | 12.6
| 화장실(남) | 13.5 | 2.7 |  | 7 | W1 | 북 | 16.7
[6 empty] | G1 | 북 | 1.1
| 화장실(여) | 13.5 | 2.7 |  | 7 | W1 | 북 | 17.1
[6 empty] | G1 | 북 | 1.1
| ELV | 9 | 3.5 |  |  | W1 | 북 | 12
| 계단실 | 18.6 | 3.5 |  | 5 | W1 | 북 | 23.2
[6 empty] | G1 | 북 | 1.6
| 사무실7 | 25 | 2.7 | 4 | 15 | F1 | 수평 | 25
[6 empty] | R1 | 수평 | 25
[6 empty] | W1 | 동 | 19
[6 empty] | G1 | 동 | 1.6
[6 empty] | W1 | 북 | 20.6
| 사무실6 | 25 | 2.7 | 4 | 15 | F1 | 수평 | 25
[6 empty] | R1 | 수평 | 25
[6 empty] | W1 | 동 | 19
[6 empty] | G1 | 동 | 1.6
| 사무실5 | 30 | 2.7 | 4 | 15 | W1 | 동 | 21.5
[6 empty] | G1 | 동 | 2.5
| 사무실4 | 55.5 | 2.7 | 4 | 15 | W1 | 남 | 35
[6 empty] | G1 | 남 | 5
[6 empty] | W1 | 동 | 16.6
[6 empty] | G1 | 동 | 2.2
| 탕비실2 | 4.5 | 2.7 | 4 | 10 | W1 | 동 | 8
| 사무실3 | 60 | 2.7 | 4 | 15 | W1 | 남 | 35
[6 empty] | G1 | 남 | 5
| 탕비실1 | 4.5 | 2.7 | 4 | 10
| 사무실2 | 33.6 | 2.7 | 4 | 15 | W1 | 남 | 20.2
[6 empty] | G1 | 남 | 2.2
| 부속화장실2 | 3.6 | 2.7 | 4 | 10
| 사무실1 | 33.6 | 2.7 | 4 | 15 | R1 | 수평 | 30.3
[6 empty] | W1 | 남 | 20.8
[6 empty] | G1 | 남 | 2.2
[6 empty] | W1 | 서 | 24.6
| 부속화장실1 | 3.6 | 2.7 | 4 | 10 | R1 | 수평 | 3.6
[6 empty] | W1 | 서 | 8
| 복도 및 홀 | 117.6 | 2.7 | 3 | 10 | F1 | 수평 | 30
[6 empty] | R1 | 수평 | 45.1
[6 empty] | W1 | 서 | 10.9
[6 empty] | G1 | 서 | 1.1
[6 empty] | W1 | 서 | 32.3
[6 empty] | G1 | 서 | 7.7
[6 empty] | W1 | 북 | 12.6
3층 | 화장실(남) | 13.5 | 2.7 |  | 7 | R1 | 수평 | 13.5
[6 empty] | W1 | 북 | 17.5
[6 empty] | G1 | 북 | 1.1
[6 empty] | W1 | 서 | 12.6
| 화장실(여) | 13.5 | 2.7 |  | 7 | R1 | 수평 | 13.5
[6 empty] | W1 | 북 | 16.9
[6 empty] | G1 | 북 | 1.1
| ELV | 9 | 3.5 |  |  | W1 | 북 | 12
| 계단실 | 18.6 | 3.5 |  | 5 | W1 | 북 | 23
[6 empty] | G1 | 북 | 1.6
| 세미나실3 | 30 | 2.7 | 5 | 12 | R1 | 수평 | 30
[6 empty] | W1 | 북 | 18.4
[6 empty] | G1 | 북 | 2.2
[6 empty] | W1 | 동 | 24.6
| 대회의실 | 48 | 2.7 | 5 | 18 | R1 | 수평 | 48
[6 empty] | W1 | 남 | 27.6
[6 empty] | G1 | 남 | 5
[6 empty] | W1 | 동 | 24.6
| 창고 | 6 | 2.7 | 5 | 5 | R1 | 수평 | 6
[6 empty] | W1 | 남 | 8
| 준비실 | 6 | 2.7 | 5 | 7 | R1 | 수평 | 6
| 세미나실2 | 37.2 | 2.7 | 5 | 12 | R1 | 수평 | 37.2
[6 empty] | W1 | 남 | 22.3
[6 empty] | G1 | 남 | 2.5
| 세미나실1 | 37.2 | 2.7 | 5 | 12 | R1 | 수평 | 37.2
[6 empty] | W1 | 남 | 22.3
[6 empty] | G1 | 남 | 2.5
| 문서고 | 22.5 | 2.7 | 5 | 15 | R1 | 수평 | 22.5
[6 empty] | W1 | 남 | 13.4
[6 empty] | G1 | 남 | 2.2
[6 empty] | W1 | 서 | 24.6
| 복도 및 홀 | 72.5 | 2.7 | 3 | 10 | R1 | 수평 | 72.5
[6 empty] | W1 | 서 | 9.1
[6 empty] | G1 | 서 | 2.9
[6 empty] | W1 | 북 | 9.1
[6 empty] | G2 | 북 | 2.9
4층 | ELV | 9 | 3.5 |  |  | R1 | 수평 | 9
[6 empty] | W1 | 북 | 9.6
[6 empty] | W1 | 서 | 10
[6 empty] | W1 | 남 | 9.6
| 계단실 | 18.6 | 3.5 |  | 5 | R1 | 수평 | 18.6
[6 empty] | W1 | 북 | 17.8
[6 empty] | G1 | 북 | 1.1
[6 empty] | W1 | 남 | 16.7
[6 empty] | G2 | 남 | 2.2
[6 empty] | W1 | 동 | 10
※ AHU # : 해당 실에 연결되는 공조기가 있는 경우, 공조기 번호 입력
(공조기가 없는 경우 공란)
※ 조명밀도 : [해당 실에 적용된 조명기구의 총 소비전력] ÷ [바닥면적]
※ 건물외피정보
• 구분기호 : SPEC 시트와 일관되게 입력
• 방위 : 수평 또는 8방위(동, 서, 남, 북, 남동, 남서, 북동, 북서) 중 택일
(지붕/바닥은 수평, 외벽/외부창 및 지중벽은 8방위로 입력)
• 지중벽 : 창면적비 산출시에는 고려하지 않으나,
외피전개도 및 데이터시트에는 입력
• 비공조 공간(PD, AD, ELV, 공조실 등)의 경우도 건물 외피 정보 입력

## AHU
공조기 관련 데이터
AHU # | 공조방식 | 급기설정온도(℃) |  | 리턴공기 혼합여부 | 가습기 유형 | 열교환기 유형 | 열회수율(%) |  | 급기팬 |  |  | 배기팬
|  | 난방 | 냉방 |  |  |  | 난방 | 냉방 | 최대풍량 (CMH) | 동력 (kW) | 압력손실 (Pa) | 최대풍량 (CMH) | 동력 (kW) | 압력손실 (Pa)
1 | 정풍량 | 28.8 | 15 | 예 | 분무가습 | 전열교환기 | 49 | 49 | 21000 | 11 | 1085 | 16510 | 5.5 | 358
2 | 정풍량 | 32 | 14.3 | 예 | 분무가습 | 전열교환기 | 72 | 72 | 15300 | 7.5 | 1040 | 14300 | 3.75 | 322
3 | 정풍량 | 20.3 | 16 | 아니오 | 가습불가 | 없음 |  |  | 7900 | 3.75 | 1055 | 7230 | 2.2 | 334
4 | 변풍량 | 20 | 13.1 | 예 | 분무가습 | 전열교환기 | 64 | 64 | 6800 | 3.75 | 1040 | 5000 | 1.5 | 322
5 | 변풍량 | 16.5 | 14.1 | 예 | 분무가습 | 전열교환기 | 65 | 65 | 18200 | 7.5 | 955 | 16370 | 5.5 | 334

## PIPE
난방 및 급탕배관 길이 내역서
배관그룹 | 용도 | 열원기기명 | 위치 | 설치형태 | 공급배관 길이(m) | 환수배관 길이(m)
(예시)
1 | 난방배관 | 온수보일러-1 | 지하1층~지상4층 | 입상배관 | 20 | 15
|  | 온수보일러-2 | 지하1층 | 수평배관 | 50 | 50
|  | 온수보일러-3 | 지상1층 | 수평배관 | 60 | 55
|  |  | 지상2층 | 수평배관 | 60 | 55
|  |  | 지상3층 | 수평배관 | 60 | 55
|  |  | 지상4층 | 수평배관 | 60 | 55
|  |  | 지상5층 | 수평배관 | 60 | 55
2 | 난방배관 | 흡수식냉온수기-1 | 지하1층~지상4층 | 입상배관 | 20 | 15
|  | 흡수식냉온수기-2 | 지하1층 | 수평배관 | 50 | 45
|  | 흡수식냉온수기-3 | 지상1층 | 수평배관 | 60 | 55
|  |  | 지상2층 | 수평배관 | 60 | 55
|  |  | 지상3층 | 수평배관 | 60 | 55
|  |  | 지상4층 | 수평배관 | 60 | 55
|  |  | 지상5층 | 수평배관 | 60 | 55
3 | 난방배관 | EHP-3 | 옥탑층~지상2층 | 수직배관 | 8 | 8
|  |  | 지상2층 | 수평배관 | 60 | 60
4 | 난방배관 | GHP-4 | 옥탑층~지상4층 | 입상배관 | 4 | 4
|  |  | 지상4층 | 수평배관 | 60 | 60
5 | 난방배관 | 온수헤더(온수보일러-1) | 지하1층~지상4층 | 입상배관 | 20 | 20
|  | 온수헤더(온수보일러-2) | 지하1층 | 수평배관 | 50 | 20
|  | 온수헤더(흡수식냉온수기-1) | 지상1층 | 수평배관 | 60 | 55
|  | 온수헤더(흡수식냉온수기-2) | 지상2층 | 수평배관 | 60 | 55
|  | 온수헤더(지열히트펌프-1) | 지상3층 | 수평배관 | 60 | 60
|  | 온수헤더(지열히트펌프-2) | 지상4층 | 수평배관 | 60 | 60
|  |  | 지상5층 | 수평배관 | 60 | 60
6 | 급탕배관 | 온수보일러-1 | 지하1층~지상4층 | 입상배관 | 20 | 20
|  |  | 지하1층 | 수평배관 | 50 | 50
|  |  | 지상1층 | 수평배관 | 60 | 55
|  |  | 지상2층 | 수평배관 | 60 | 55
|  |  | 지상3층 | 수평배관 | 60 | 55
|  |  | 지상4층 | 수평배관 | 60 | 55
|  |  | 지상5층 | 수평배관 | 60 | 55
7 | 급탕배관 | 급탕헤더 | 지하1층~지상4층 | 입상배관 | 20 | 15
|  |  | 지하1층 | 수평배관 | 50 | 45
|  |  | 지상1층 | 수평배관 | 60 | 60
|  |  | 지상2층 | 수평배관 | 60 | 60
|  |  | 지상3층 | 수평배관 | 60 | 60
|  |  | 지상4층 | 수평배관 | 60 | 60
|  |  | 지상5층 | 수평배관 | 60 | 60
※ 배관그룹 : 배관의 용도, 열원, 설치위치 등을 고려하여 그룹을 지정
ex) 배관그룹 1 : 열원(온수보일러), 용도(별관동 난방용)
배관그룹 7 : 열원(급탕헤더), 용도(본관동 급탕용)
※ 용도 : 난방 또는 급탕 가운데 선택
※ 열원기기명 : 배관그룹에 연결되는 모든 열원기기명을 장비일람표와 일관되게 입력
※ 위치
- 입상배관 : 배관이 설치되는 최하~최상층 구간 기입
- 수평배관 : 배관이 설치되는 해당 층수 기입
※ 설치형태 : 입상(수직)배관 또는 수평배관 가운데 선택
※ 공급/환수배관 길이
- 모든 배관은 Supply(공급배관)와 Return(환수배관)으로 구분
- 관경(A), 배관종류에 상관 없이 공급/환수에 대한 순배관 길이의 합을 각각 입력

## RES
태양열 이용 시스템 | [7 empty] | 태양광 발전 시스템 |  |  |  |  | 지열 이용 시스템(지열 히트펌프)
[6 empty] | ※ 예비펌프는 제외 | [12 empty] | ※ 예비펌프는 제외
No. | 용도 | 집열기 유형 | 집열판 면적(㎡) | 집열판 방위 | 솔라펌프의 동력 합※ (W) | 축열탱크 체적( ℓ ) |  | No. | Cell 종류 | Cell 면적 (㎡) | 모듈 설치상태 |  | No. | 대수 | 용량 (kW) |  | COP |  | 순환펌프의 동력 합※ (W) | 팽창탱크 체적 ( ℓ )
[6 empty] | 급탕용 | 난방용 |  |  |  | 기울기 | 방위 |  |  | 난방 | 냉방 | 난방 | 냉방