▮냉난방 부하 집계표(축냉식 전기냉방 또는 가스 이용 중앙 집중 냉방설비)▮

건물명 : ○○○○○

1.장비열원선정

(1) 흡수식 냉온수기

구 분	냉 방 부 하 합 계 [kcal/hr]	연료	비고
흡수식 냉온수기	797,100	LNG

797,100 kcal/h / 3024 → 264 USRT   선정

- 264 USRT(흡수식냉온수기) x 2 대

(2) 개별냉난방기(PAC, EHP)

구 분	장 비 번 호	냉 방 용 량 [kcal/hr]	대 수	전 체 용 량	연료
공랭식 패키지 에어컨	중앙감시실	1,617	1	1,617	전기
	관리사무소	994	1	994
	방재센터	1,873	1	1,873
	주차관제실	990	1	990
	MDF	1,000	1	1,000
멀티 시스템 에어컨	4F 은행	24,124	-	24,124	전기
	4F 메디칼센터	17,671	-	17,671
	4F 체육시설	29.319	-	29,19
	4F 탈의실	1,385	-	1,385
	4F 복도	1,844	-	1,844
	4F ELEV HALL	970	-	970
	5F 상담실-1	1,416	-	1,416
	5F 상담실-2	1,416	-	1,416
	5F 상담실-3	1,416	-	1,416
	5F 상담실-4	5,992	-	5,992
	5F 상담실-5	6,455	-	6,455
	5F 상담실-6	5,505	-	5,505
	5F 상담실-7	4,792	-	4,792
	6F 회의실	1,432	-	1,432
	7F 세미나실-1	9,420	-	9,420
	7F 준비실-1	8,246	-	8,246
	7F 교육센터-1	5,414	-	5,414
	7F 교육센터-2	9,655	-	9,655
	7F 준비실-2	8,824	-	8,824
	7F 세미나실-2	6,354	-	6,354visito
합 계			-	131,724

2. 가스이용 중앙집중냉방 담당비율(%)

	가스이용중앙집중냉방 용량	=	797,100	=	85.8%
	냉방기기 전체용량		928,824

※ 첨부 참조 : 열원흐름도, 장비일람표

2012. mm. dd

작 성 자 : ○○○ 종합건축사사무소

홍 길 동            (印)